## Spolu
|  | W35 | W45 | W55 | W60
6kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 2.14 | 1.71
| -20 | 2.88 | 2.33 | 1.84
| -15 | 4 | 3.08 | 2.26 | 2.13
| -10 | 5.11 | 4.64 | 3.8 | 3.32
| -5 | 6.25 | 5.84 | 5.31 | 4.73
| 0 | 6.35 | 6.35 | 5.42 | 5.06
| 5 | 6.88 | 6.99 | 6.11 | 5.74
| 10 | 7.35 | 7.32 | 6.93 | 6.27
| 15 | 7.26 | 7.43 | 6.98 | 6.01
| 20 | 6.98 | 7.42 | 6.81 | 5.98
|  | W35 | W45 | W55 | W60
8kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 3.59 | 2.81
| -20 | 4.74 | 3.7 | 2.62
| -15 | 6.11 | 5.29 | 4.94 | 3.99
| -10 | 7.08 | 6.77 | 6.07 | 5.19
| -5 | 7.69 | 7.44 | 6.45 | 6.04
| 0 | 8.42 | 8.09 | 7.1 | 6.85
| 5 | 8.86 | 8.69 | 7.56 | 7.11
| 10 | 8.94 | 8.74 | 8.2 | 7.5
| 15 | 9.09 | 8.91 | 8.32 | 7.68
| 20 | 9.33 | 9.08 | 8.43 | 7.86
|  | W35 | W45 | W55 | W60
10kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 3.78 | 2.96
| -20 | 4.98 | 3.89 | 2.75
| -15 | 6.43 | 5.57 | 5.2 | 4.2
| -10 | 7.89 | 7.38 | 6.67 | 5.38
| -5 | 8.8 | 8.18 | 7.53 | 6.13
| 0 | 9.46 | 8.89 | 8.18 | 6.99
| 5 | 10.13 | 9.79 | 9.08 | 7.85
| 10 | 10.03 | 9.87 | 9.57 | 8.27
| 15 | 10.23 | 10.07 | 9.76 | 8.43
| 20 | 10.67 | 10.28 | 9.85 | 8.9
|  | W35 | W45 | W55 | W60
12kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 5.03 | 4.23
| -20 | 7.21 | 6.05 | 5.08
| -15 | 8.36 | 7.39 | 6.33 | 5.87
| -10 | 10.02 | 9.32 | 8.6 | 6.7
| -5 | 11.3 | 10.94 | 10.55 | 8.21
| 0 | 11.99 | 12.29 | 10.77 | 8.52
| 5 | 13.62 | 13.62 | 12.82 | 11.57
| 10 | 14.3 | 14.32 | 13.12 | 12.7
| 15 | 14.36 | 14.61 | 12.05 | 12.29
| 20 | 14.22 | 14.75 | 12.02 | 10.76
|  | W35 | W45 | W55 | W60
16kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 6.61 | 4.96
| -20 | 8.16 | 6.55 | 5.37
| -15 | 10.71 | 9.03 | 6.82 | 6.42
| -10 | 12.68 | 11.05 | 8.92 | 7.04
| -5 | 13.98 | 13.38 | 12.6 | 8.62
| 0 | 14.27 | 14.06 | 12.84 | 9.56
| 5 | 16.07 | 15.88 | 14.47 | 12.71
| 10 | 17.58 | 17.33 | 16.05 | 14.32
| 15 | 18.41 | 18.53 | 17.46 | 14.75
| 20 | 16.7 | 16.11 | 14.95 | 13.14
|  | W35 | W45 | W55 | W60
18kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.069
| -20 | 11.515
| -15 | 19.027 | 15.171
| -10 | 21.871 | 18.785 | 9.437 | 6.282
| -5 | 25.235 | 22.679 | 11.858 | 10.173
| 0 | 24.132 | 23.244 | 17.275 | 14.415
| 5 | 19.758 | 18.115 | 17.68 | 17.463
| 10 | 20.654 | 18.314 | 18.162 | 18.087
| 15 | 22.078 | 20.886 | 19.182 | 19.026
| 20 | 23.779 | 21.275 | 20.382 | 19.935
|  | W35 | W45 | W55 | W60
22kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.123
| -20 | 11.566
| -15 | 19.112 | 16.782
| -10 | 22 | 21.191 | 12.202 | 8.529
| -5 | 25.423 | 25.252 | 15.564 | 12.091
| 0 | 27.53 | 26.043 | 21.601 | 19.108
| 5 | 23.92 | 22.177 | 21.754 | 21.543
| 10 | 24.549 | 22.713 | 21.919 | 21.521
| 15 | 28.048 | 26.312 | 24.588 | 23.726
| 20 | 27.752 | 25.972 | 23.953 | 22.944
|  | W35 | W45 | W55 | W60
26kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.177
| -20 | 11.617
| -15 | 19.196 | 16.961
| -10 | 22.13 | 21.825 | 12.658 | 9.889
| -5 | 25.612 | 25.685 | 19.042 | 14.431
| 0 | 29.918 | 28.788 | 25.372 | 23.965
| 5 | 28.072 | 26.316 | 28.15 | 25.755
| 10 | 28.366 | 27.359 | 25.717 | 24.895
| 15 | 30.789 | 30.624 | 26.556 | 24.905
| 20 | 32.475 | 30.126 | 26.78 | 25.107
|  | W35 | W45 | W55 | W60
30kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.553
| -20 | 12.076
| -15 | 19.955 | 17.74
| -10 | 23.038 | 23.245 | 14.692 | 11.046
| -5 | 26.704 | 27.033 | 23.263 | 19.326
| 0 | 31.244 | 29.526 | 29.409 | 28.335
| 5 | 31.02 | 30.532 | 29.919 | 28.984
| 10 | 30.099 | 31.579 | 30.172 | 27.033
| 15 | 32.695 | 36.014 | 32.585 | 27.197
| 20 | 32.977 | 35.34 | 32.477 | 27.137

## W35
6kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 2.14
| -20 | 2.88
| -15 | 4
| -10 | 5.11
| -5 | 6.25
| 0 | 6.35
| 5 | 6.88
| 10 | 7.35
| 15 | 7.26
| 20 | 6.98
8kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 3.59
| -20 | 4.74
| -15 | 6.11
| -10 | 7.08
| -5 | 7.69
| 0 | 8.42
| 5 | 8.86
| 10 | 8.94
| 15 | 9.09
| 20 | 9.33
10kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 3.78
| -20 | 4.98
| -15 | 6.43
| -10 | 7.89
| -5 | 8.8
| 0 | 9.46
| 5 | 10.13
| 10 | 10.03
| 15 | 10.23
| 20 | 10.67
12kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 5.03
| -20 | 7.21
| -15 | 8.36
| -10 | 10.02
| -5 | 11.3
| 0 | 11.99
| 5 | 13.62
| 10 | 14.3
| 15 | 14.36
| 20 | 14.22
16kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 6.61
| -20 | 8.16
| -15 | 10.71
| -10 | 12.68
| -5 | 13.98
| 0 | 14.27
| 5 | 16.07
| 10 | 17.58
| 15 | 18.41
| 20 | 16.7
18kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.069
| -20 | 11.515
| -15 | 19.027
| -10 | 21.871
| -5 | 25.235
| 0 | 24.132
| 5 | 19.758
| 10 | 20.654
| 15 | 22.078
| 20 | 23.779
22kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.123
| -20 | 11.566
| -15 | 19.112
| -10 | 22
| -5 | 25.423
| 0 | 27.53
| 5 | 23.92
| 10 | 24.549
| 15 | 28.048
| 20 | 27.752
26kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.177
| -20 | 11.617
| -15 | 19.196
| -10 | 22.13
| -5 | 25.612
| 0 | 29.918
| 5 | 28.072
| 10 | 28.366
| 15 | 30.789
| 20 | 32.475
30kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 9.553
| -20 | 12.076
| -15 | 19.955
| -10 | 23.038
| -5 | 26.704
| 0 | 31.244
| 5 | 31.02
| 10 | 30.099
| 15 | 32.695
| 20 | 32.977

## W45
6kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 1.71
| -20 | 2.33
| -15 | 3.08
| -10 | 4.64
| -5 | 5.84
| 0 | 6.35
| 5 | 6.99
| 10 | 7.32
| 15 | 7.43
| 20 | 7.42
8kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 2.81
| -20 | 3.7
| -15 | 5.29
| -10 | 6.77
| -5 | 7.44
| 0 | 8.09
| 5 | 8.69
| 10 | 8.74
| 15 | 8.91
| 20 | 9.08
10kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 2.96
| -20 | 3.89
| -15 | 5.57
| -10 | 7.38
| -5 | 8.18
| 0 | 8.89
| 5 | 9.79
| 10 | 9.87
| 15 | 10.07
| 20 | 10.28
12kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 4.23
| -20 | 6.05
| -15 | 7.39
| -10 | 9.32
| -5 | 10.94
| 0 | 12.29
| 5 | 13.62
| 10 | 14.32
| 15 | 14.61
| 20 | 14.75
16kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
| -25 | 4.96
| -20 | 6.55
| -15 | 9.03
| -10 | 11.05
| -5 | 13.38
| 0 | 14.06
| 5 | 15.88
| 10 | 17.33
| 15 | 18.53
| 20 | 16.11
18kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 15.171
| -10 | 18.785
| -5 | 22.679
| 0 | 23.244
| 5 | 18.115
| 10 | 18.314
| 15 | 20.886
| 20 | 21.275
22kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 16.782
| -10 | 21.191
| -5 | 25.252
| 0 | 26.043
| 5 | 22.177
| 10 | 22.713
| 15 | 26.312
| 20 | 25.972
26kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 16.961
| -10 | 21.825
| -5 | 25.685
| 0 | 28.788
| 5 | 26.316
| 10 | 27.359
| 15 | 30.624
| 20 | 30.126
30kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 17.74
| -10 | 23.245
| -5 | 27.033
| 0 | 29.526
| 5 | 30.532
| 10 | 31.579
| 15 | 36.014
| 20 | 35.34

## W55
6kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
| -20 | 1.84
| -15 | 2.26
| -10 | 3.8
| -5 | 5.31
| 0 | 5.42
| 5 | 6.11
| 10 | 6.93
| 15 | 6.98
| 20 | 6.81
8kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
| -20 | 2.62
| -15 | 4.94
| -10 | 6.07
| -5 | 6.45
| 0 | 7.1
| 5 | 7.56
| 10 | 8.2
| 15 | 8.32
| 20 | 8.43
10kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
| -20 | 2.75
| -15 | 5.2
| -10 | 6.67
| -5 | 7.53
| 0 | 8.18
| 5 | 9.08
| 10 | 9.57
| 15 | 9.76
| 20 | 9.85
12kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
| -20 | 5.08
| -15 | 6.33
| -10 | 8.6
| -5 | 10.55
| 0 | 10.77
| 5 | 12.82
| 10 | 13.12
| 15 | 12.05
| 20 | 12.02
16kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
| -20 | 5.37
| -15 | 6.82
| -10 | 8.92
| -5 | 12.6
| 0 | 12.84
| 5 | 14.47
| 10 | 16.05
| 15 | 17.46
| 20 | 14.95
18kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 9.437
| -5 | 11.858
| 0 | 17.275
| 5 | 17.68
| 10 | 18.162
| 15 | 19.182
| 20 | 20.382
22kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 12.202
| -5 | 15.564
| 0 | 21.601
| 5 | 21.754
| 10 | 21.919
| 15 | 24.588
| 20 | 23.953
26kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 12.658
| -5 | 19.042
| 0 | 25.372
| 5 | 28.15
| 10 | 25.717
| 15 | 26.556
| 20 | 26.78
30kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 14.692
| -5 | 23.263
| 0 | 29.409
| 5 | 29.919
| 10 | 30.172
| 15 | 32.585
| 20 | 32.477

## W60
6kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 2.13
| -10 | 3.32
| -5 | 4.73
| 0 | 5.06
| 5 | 5.74
| 10 | 6.27
| 15 | 6.01
| 20 | 5.98
8kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 3.99
| -10 | 5.19
| -5 | 6.04
| 0 | 6.85
| 5 | 7.11
| 10 | 7.5
| 15 | 7.68
| 20 | 7.86
10kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 4.2
| -10 | 5.38
| -5 | 6.13
| 0 | 6.99
| 5 | 7.85
| 10 | 8.27
| 15 | 8.43
| 20 | 8.9
12kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 5.87
| -10 | 6.7
| -5 | 8.21
| 0 | 8.52
| 5 | 11.57
| 10 | 12.7
| 15 | 12.29
| 20 | 10.76
16kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
| -15 | 6.42
| -10 | 7.04
| -5 | 8.62
| 0 | 9.56
| 5 | 12.71
| 10 | 14.32
| 15 | 14.75
| 20 | 13.14
18kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 6.282
| -5 | 10.173
| 0 | 14.415
| 5 | 17.463
| 10 | 18.087
| 15 | 19.026
| 20 | 19.935
22kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 8.529
| -5 | 12.091
| 0 | 19.108
| 5 | 21.543
| 10 | 21.521
| 15 | 23.726
| 20 | 22.944
26kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 9.889
| -5 | 14.431
| 0 | 23.965
| 5 | 25.755
| 10 | 24.895
| 15 | 24.905
| 20 | 25.107
30kW | Vonkajšia teplota (°C) | Celkový vykurovací výkon (kW)
-25
-20
-15
| -10 | 11.046
| -5 | 19.326
| 0 | 28.335
| 5 | 28.984
| 10 | 27.033
| 15 | 27.197
| 20 | 27.137